АКТ № ____
испытания пожарных рукавов на герметичность
г. ____________________                              «___» ____________ 20___ г.
Комиссия в составе:
Председатель комиссии (должность, ФИО): ______________________________
Член комиссии (должность, ФИО): ______________________________
Член комиссии (должность, ФИО): ______________________________
провела испытание пожарных рукавов на герметичность.
Причина испытания (постановка на вооружение / ТО / после ремонта / после хранения): ______________________________
Оборудование для испытаний, манометр (тип, № , дата поверки): ______________________________
	№
	Тип, DN
	№ рукава
	Длина, м
	Испытательное давление (разрежение), МПа
	Время выдержки, мин
	Результат (годен / брак)
	Характер дефекта

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Всего испытано рукавов, шт.: ______________________________
Из них годных: ______________________________
Требуют ремонта: ______________________________
Подлежат списанию: ______________________________
Председатель комиссии: ______________ / ______________________ /
Член комиссии: ______________ / ______________________ /
Член комиссии: ______________ / ______________________ /
                                                            (подпись)            (расшифровка подписи)
Испытательное давление по прил. 2 МР-2007. При ТО и постановке на вооружение: РПМ-1,2 — 0,8±0,1 МПа; РПМ-1,6 — 1,0±0,1 МПа; РПМ-3,0 — 1,8±0,1 МПа. После ремонта или хранения: РПК — 1,25±0,1 МПа; РПМ-1,2 — 1,5±0,1 МПа; РПМ-1,6 — 2,0±0,1 МПа; РПМ-3,0 — 3,75±0,1 МПа. Всасывающие DN 80 — 0,3±0,03 МПа, DN 100 и 125 — 0,2±0,02 МПа; напорно-всасывающие DN 80 — 1,2±0,1 МПа. Манометры — с действующей поверкой (приказ Минтруда России № 881н, п. 385; 102-ФЗ, ст. 13).
Составлено по: МР-2007, п. 3.4.2 и прил. 2 (испытательное давление). Бланк: pozharnye-rukava.ru




