АКТ № ____
испытания пожарных рукавов на герметичность

г. ____________________                              «___» ____________ 20___ г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии (должность, ФИО): ______________________________

Член комиссии (должность, ФИО): ______________________________

Член комиссии (должность, ФИО): ______________________________

провела испытание пожарных рукавов на герметичность.

Причина испытания (постановка на вооружение / ТО / после ремонта / после хранения): ______________________________

Оборудование для испытаний, манометр (тип, № , дата поверки): ______________________________

| № | Тип, DN | № рукава | Длина, м | Испытательное давление (разрежение), МПа | Время выдержки, мин | Результат (годен / брак) | Характер дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Всего испытано рукавов, шт.: ______________________________

Из них годных: ______________________________

Требуют ремонта: ______________________________

Подлежат списанию: ______________________________

Председатель комиссии: ______________ / ______________________ /

Член комиссии: ______________ / ______________________ /

Член комиссии: ______________ / ______________________ /

(подпись)            (расшифровка подписи)

Испытательное давление по прил. 2 МР-2007. При ТО и постановке на вооружение: РПМ-1,2 — 0,8±0,1 МПа; РПМ-1,6 — 1,0±0,1 МПа; РПМ-3,0 — 1,8±0,1 МПа. После ремонта или хранения: РПК — 1,25±0,1 МПа; РПМ-1,2 — 1,5±0,1 МПа; РПМ-1,6 — 2,0±0,1 МПа; РПМ-3,0 — 3,75±0,1 МПа. Всасывающие DN 80 — 0,3±0,03 МПа, DN 100 и 125 — 0,2±0,02 МПа; напорно-всасывающие DN 80 — 1,2±0,1 МПа. Манометры — с действующей поверкой (приказ Минтруда России № 881н, п. 385; 102-ФЗ, ст. 13).

Составлено по: МР-2007, п. 3.4.2 и прил. 2 (испытательное давление). Бланк: pozharnye-rukava.ru