ЖУРНАЛ
проверки и испытаний пожарных рукавов
Организация (подразделение): ______________________________
Объект (здание): ______________________________
Ответственный за эксплуатацию рукавов (должность, ФИО): ______________________________
Журнал начат «___» ________ 20___ г.: ______________________________
Журнал окончен «___» ________ 20___ г.: ______________________________
	Дата
	Тип, DN, длина, № рукава
	Местонахождение (ПК-№, ПА, склад)
	Вид операции (осмотр / испытание / перекатка / ремонт)
	Давление, МПа
	Результат
	Подпись исполнителя
	Подпись ответственного

	15.03.2026
	РПК(В)-50, 20 м, № 12
	ПК-3, 2 этаж
	испытание
	1,25
	герметичен
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Первая строка — пример заполнения. Испытательное давление — по прил. 2 МР-2007: при ТО и постановке на вооружение РПМ-1,2 — 0,8±0,1; РПМ-1,6 — 1,0±0,1; РПМ-3,0 — 1,8±0,1 МПа; после ремонта или хранения РПК — 1,25±0,1; РПМ-1,2 — 1,5±0,1; РПМ-1,6 — 2,0±0,1; РПМ-3,0 — 3,75±0,1 МПа.
Составлено по: МР-2007, прил. 1–2 (реквизиты испытаний); типовая форма 54-Э — первичный приказ в открытых источниках не установлен, организация вправе вести журнал своей формы с тем же составом реквизитов. Бланк: pozharnye-rukava.ru




